| STORE RHW – barriere a lama d’aria in controsoffitto con scambiatore di calore per acqua calda | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria in controsoffitto con scambiatore di calore per acqua calda con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata completo di agganci per la griglia di aspirazione / mandata e fori passanti  12 mm per l’installazione dell’unità a soffitto dal lato inferiore (possibilità di montare e smontare la barriera d’aria senza intervenire sul controsoffitto). - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Scambiatori per acqua calda in rame con alette in alluminio PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacco superiore destro da 3/4”. - Griglia di aspirazione e mandata aria completa di telaio per la finitura del taglio del controsoffitto La griglia è in alluminio colore RAL 9010 con agganci a scomparsa per garantire completa accessibilità alle parti interne della barriera d’aria. Controlli e regolazioni: - Scheda elettronica a bordo della barriera con: controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa o esterna compensata con sonda accessoria. Porte per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) ed il primo dei due termostati ambiente. - Valvola a tre vie deviatrice di regolazione integrata. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metro - Modello: STORE RHW 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 12 kW - Perdite di carico: 6,8 kPa - Assorbimento elettrico: 0,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1250 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1303 mm; larghezza 539 mm Peso totale 52 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,63 metri - Modello: STORE RHW 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 18 kW - Perdite di carico: 13,4 kPa - Assorbimento elettrico: 1,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1750 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1803 mm; larghezza 539 mm Peso totale 75 Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE RHW 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 24 kW - Perdite di carico: 22,6 kPa - Assorbimento elettrico: 1,4 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 2340 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 2393 mm; larghezza 539 mm Peso totale 93 Kg |

| STORE RHN – barriere a lama d’aria in controsoffitto con scambiatore di calore per acqua a bassa temperatura | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria in controsoffitto con scambiatore di calore per acqua a bassa temperatura con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata completo di agganci per la griglia di aspirazione / mandata e fori passanti  12 mm per l’installazione dell’unità a soffitto dal lato inferiore (possibilità di montare e smontare la barriera d’aria senza intervenire sul controsoffitto). - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Scambiatori per acqua a bassa temperatura in rame con alette in alluminio PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacco superiore destro da 3/4”. - Griglia di aspirazione e mandata aria completa di telaio per la finitura del taglio del controsoffitto La griglia è in alluminio colore RAL 9010 con agganci a scomparsa per garantire completa accessibilità alle parti interne della barriera d’aria. Controlli e regolazioni: - Scheda elettronica a bordo della barriera con: controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa o esterna compensata con sonda accessoria. Porte per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) ed il primo dei due termostati ambiente. - Valvola a tre vie deviatrice di regolazione integrata. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metro - Modello: STORE RHN 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 12 kW - Perdite di carico: 9,6 kPa - Assorbimento elettrico: 0,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1250 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1303 mm; larghezza 539 mm Peso totale 52 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,63 metri - Modello: STORE RHN 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 18 kW - Perdite di carico: 10,3 kPa - Assorbimento elettrico: 1,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1750 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1803 mm; larghezza 539 mm Peso totale 75 Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE RHN 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 24 kW - Perdite di carico: 10,5 kPa - Assorbimento elettrico: 1,4 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 2340 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 2393 mm; larghezza 539 mm Peso totale 93 Kg |

| STORE RHE – barriere a lama d’aria in controsoffitto con batteria riscaldante elettrica | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria in controsoffitto con batteria riscaldante elettrica con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata completo di agganci per la griglia di aspirazione / mandata e fori passanti  12 mm per l’installazione dell’unità a soffitto dal lato inferiore (possibilità di montare e smontare la barriera d’aria senza intervenire sul controsoffitto). - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Batteria di riscaldamento elettrica a bassa inerzia, completa di: termostati di sovratemperatura a riarmo automatico e ciclo di raffreddamento automatico a fine esercizio. - Griglia di aspirazione e mandata aria completa di telaio per la finitura del taglio del controsoffitto La griglia è in alluminio colore RAL 9010 con agganci a scomparsa per garantire completa accessibilità alle parti interne della barriera d’aria. Controlli e regolazioni: - Scheda elettronica a bordo della barriera con: controllo termostatico Energy Saving che regola l’accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa o esterna compensata con sonda accessoria. Porte per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) ed il primo dei due termostati ambiente. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, funzione di reset dei termostati di sicurezza, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metro - Modello: STORE RHE 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Potenza termica: 6/12 kW - Assorbimento elettrico motore: 0,8 A - Assorbimento elettrico complessivo: 18,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1250 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1303 mm; larghezza 539 mm Peso totale 46 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,63 metri - Modello: STORE RHE 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica: 12/18 kW - Assorbimento elettrico motore: 1,2 A - Assorbimento elettrico complessivo: 27,3 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1750 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1803 mm; larghezza 539 mm Peso totale 67 Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE RHE 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica: 12/24 kW - Assorbimento elettrico motore: 1,4 A - Assorbimento elettrico complessivo: 36,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 2340 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 2393 mm; larghezza 539 mm Peso totale 84 Kg |

| STORE RHA – barriere a lama d’aria in controsoffitto ad aria ambiente | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria in controsoffitto ad aria ambiente con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata completo di agganci per la griglia di aspirazione / mandata e fori passanti  12 mm per l’installazione dell’unità a soffitto dal lato inferiore (possibilità di montare e smontare la barriera d’aria senza intervenire sul controsoffitto). - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Batteria di riscaldamento elettrica a bassa inerzia, completa di: termostati di sovratemperatura a riarmo automatico e ciclo di raffreddamento automatico a fine esercizio. - Griglia di aspirazione e mandata aria completa di telaio per la finitura del taglio del controsoffitto La griglia è in alluminio colore RAL 9010 con agganci a scomparsa per garantire completa accessibilità alle parti interne della barriera d’aria. Controlli e regolazioni: - Comando remoto a tre velocità dell’aria e cavo di collegamento da (6 m). Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metro - Modello: STORE RHA 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Assorbimento elettrico motore: 0,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1250 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1303 mm; larghezza 539 mm Peso totale 45 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,63 metri - Modello: STORE RHA 150 - Portata aria: 2.000m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Assorbimento elettrico motore: 1,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 1750 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 1803 mm; larghezza 539 mm Peso totale 66 Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE RHA 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Assorbimento elettrico: 1,4 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Corpo macchina: lunghezza 2340 mm; profondità 485 mm; altezza totale 348 mm Griglia a vista: lunghezza 2393 mm; larghezza 539 mm Peso totale 80 Kg |