| STORE HE barriere d’aria riscaldate con resistenze elettriche | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a vista con batteria riscaldante elettrica con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata verniciata bianco RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. - Batterie di riscaldamento elettriche a bassa inerzia, complete di: termostati di sovratemperatura a riarmo automatico dal comando remoto e ciclo di raffreddamento a fine esercizio. Collegamenti elettrici sul lato superiore sinistro. - Diffusore lineare di mandata orientabile, per regolare il flusso dell’aria e griglie modulari di aspirazione, asportabili, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Controllo termostatico Energy Saving che regola l’accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa / ambiente a scelta o esterna compensata con sonda accessoria. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) e termostato temperatura aria di ripresa integrato. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, accensione e spegnimento manuale delle resistenze elettriche, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metri - Modello: STORE HE 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica: 6/12 kW - Assorbimento elettrico motore / totale: 0,8 A / 18,7 A - Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz - Lunghezza 1.300 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 41Kg |
|  | larghezza massima porta 1,6 metri - Modello: STORE HE 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Potenza termica: 12/18 kW - Assorbimento elettrico motore / totale: 1,2 A / 27,9 A - Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz - Lunghezza 1.825 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 59Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE HE 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica: 12/24 kW - Assorbimento elettrico motore / totale: 1,4 A / 37,5 A - Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz - Lunghezza 2.350 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 73Kg |

| STORE HW barriere riscaldate con batteria per acqua calda 82/71°C | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a vista con batteria riscaldante ad acqua calda e getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata postverniciata RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Scambiatori per acqua calda in rame con alette in alluminio con valvola a tre vie integrata. PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacco superiore destro da 3/4”. - Diffusore mandata con griglia cellulare per la rettificazione del flusso d’aria. Griglie di aspirazione, asportabile, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa e alloggiamento del filtro rigenerabile. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa / ambiente a scelta o esterna compensata con sonda accessoria. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) e termostato temperatura aria di ripresa integrato. - Valvola a tre vie deviatrice di regolazione integrata. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metri - Modello: STORE HW 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 12 kW - perdite di carico: 4 kPa - Assorbimento elettrico: 0,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.300 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 46Kg |
|  | larghezza massima porta 1,6 metri - Modello: STORE HW 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3,8 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 18 kW - perdite di carico: 7 kPa - Assorbimento elettrico: 1,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.825 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 67Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE HW 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 24 kW - perdite di carico: 10 kPa - Assorbimento elettrico: 1,4 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 2.350 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 84Kg |

| STORE HN barriere d’aria riscaldate con batteria per acqua calda 60/40°C | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a vista con batteria riscaldante ad acqua a bassa temperatura e getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata postverniciata RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Scambiatori per acqua calda a bassa temperatura in rame con alette in alluminio con valvola a tre vie integrata. PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacco superiore destro da 3/4”. - Diffusore mandata con griglia cellulare per la rettificazione del flusso d’aria. Griglie di aspirazione, asportabile, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa e alloggiamento del filtro rigenerabile. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa / ambiente a scelta o esterna compensata con sonda accessoria. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) e termostato temperatura aria di ripresa integrato. - Valvola a tre vie deviatrice di regolazione integrata. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metri - Modello: STORE HN 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 12 kW - perdite di carico: 7,1 kPa - Assorbimento elettrico: 0,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.300 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 46Kg |
|  | larghezza massima porta 1,6 metri - Modello: STORE HN 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 18 kW - perdite di carico: 6,8 kPa - Assorbimento elettrico: 1,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.825 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 67Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE HN 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 24 kW - perdite di carico: 6 kPa - Assorbimento elettrico: 1,4 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 2.350 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 84Kg |

| STORE HA barriere d’aria a ricircolo aria ambiente | altezza di installazione massima 3,3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria ambiente a vista con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata postverniciata RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. - Diffusore mandata con griglia cellulare per la rettificazione del flusso d’aria. Griglie di aspirazione, asportabile, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa e alloggiamento del filtro rigenerabile. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Comando remoto a tre velocità dell’aria e cavo di collegamento da (6 m). Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1,1 metri - Modello: STORE HA 100 - Portata aria: 1.370 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Assorbimento elettrico: 0,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.300 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 40Kg |
|  | larghezza massima porta 1,6 metri - Modello: STORE HA 150 - Portata aria: 2.000 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 45/54/58 dB(A) - Assorbimento elettrico: 1,2 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.825 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 58Kg |
|  | larghezza massima porta 2,15 metri - Modello: STORE HA 200 - Portata aria: 2.640 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 9 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/55/58 dB(A) - Assorbimento elettrico: 1,4 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 2.350 mm; profondità 468 mm; altezza 306 mm; peso 71Kg |

STORE PE

| barriere d’aria riscaldate con resistenze elettriche | altezza di installazione massima 3,5 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a vista con batteria riscaldante elettrica con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata verniciata bianco RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. - Batterie di riscaldamento elettriche con elementi corazzati, complete di termostati di sovratemperatura a riarmo automatico dal comando remoto e ciclo automatico di raffreddamento a fine esercizio. Collegamenti elettrici sul lato superiore sinistro. - Diffusore lineare di mandata orientabile, per regolare il flusso dell’aria e griglie modulari di aspirazione, asportabili, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Scheda elettronica a bordo della barriera con: controllo termostatico Energy Saving che regola l’accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa o esterna compensata con sonda accessoria. Porte per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) ed il primo dei due termostati ambiente. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, accensione e spegnimento manuale delle resistenze elettriche, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1 metro - Modello: STORE PE 100 - Portata aria: 2.880 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 12 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 56/57/59 dB(A) - Potenza termica: 6/12 kW - Assorbimento elettrico motore/totale: 1,3 A / 18,7 A - Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz - Lunghezza 1.196 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 32Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri - Modello: STORE PE 150 - Portata aria: 4.020 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 12 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 53/57/60 dB(A) - Potenza termica: 9/18 kW - Assorbimento elettrico motore/totale: 1,8 A / 27,9 A - Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz - Lunghezza 1.746 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 45Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri - Modello: STORE PE 200 - Portata aria: 5.760 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 12 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 58/59/61 dB(A) - Potenza termica: 12/24 kW - Assorbimento elettrico motore/totale: 2,7 A / 37,5 A - Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz - Lunghezza 2.246 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 62Kg |

| STORE PW barriere d’aria riscaldate con batteria per acqua calda 82/71°C | altezza di installazione massima 3,5 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a vista con batteria riscaldante ad acqua calda e getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata verniciata bianco RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. - Scambiatore di calore per acqua calda in rame con alette in alluminio PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacchi superiori sinistri da ¾”. - Diffusore lineare di mandata orientabile, per regolare il flusso dell’aria e griglie modulari di aspirazione, asportabili, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa e alloggiamento del filtro rigenerabile. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa / ambiente a scelta o esterna compensata con sonda accessoria. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) e termostato temperatura aria di ripresa integrato. - Valvola a tre vie deviatrice di regolazione. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1 metro - Modello: STORE PW 100 - Portata aria: 2.630 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 11 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 56/57/59 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 12 Kw - perdite di carico: 4 kPa - Assorbimento elettrico: 1,3 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.196 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 35Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri - Modello: STORE PW 150 - Portata aria: 3.670 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 11 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 53/57/60 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 18 kW - perdite di carico: 7 kPa - Assorbimento elettrico: 1,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.746 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 47Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri - Modello: STORE PW 200 - Portata aria: 5.260 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 11 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 58/59/61 dB(A) - Potenza termica con acqua a 82/71°C: 24 kW - perdite di carico: 10 kPa - Assorbimento elettrico: 2,7 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 2.246 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 64Kg |

| STORE PN barriere d’aria riscaldate con batteria per acqua calda 60/40°C | altezza di installazione massima 3,5 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a vista con batteria riscaldante ad acqua a bassa temperatura e getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata verniciata bianco RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. - Scambiatore di calore per acqua calda a bassa temperatura in rame con alette in alluminio PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacchi superiori sinistri da ¾”. - Diffusore lineare di mandata orientabile, per regolare il flusso dell’aria e griglie modulari di aspirazione, asportabili, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa e alloggiamento del filtro rigenerabile. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa / ambiente a scelta o esterna compensata con sonda accessoria. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …) e termostato temperatura aria di ripresa integrato. - Valvola a tre vie deviatrice di regolazione. - Comando remoto a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1 metro - Modello: STORE PN 100 - Portata aria: 2.370 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 10,5 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 56/57/59 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 12 kW - perdite di carico: 7,2 kPa - Assorbimento elettrico: 1,3 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.196 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 35Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri - Modello: STORE PN 150 - Portata aria: 3.300 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 10,5 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 53/57/60 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 18 kW - perdite di carico: 6,5 kPa - Assorbimento elettrico: 1,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.746 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 47Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri - Modello: STORE PN 200 - Portata aria: 4.730 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 10,5 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 58/59/61 dB(A) - Potenza termica con acqua a 60/40°C: 24 kW - perdite di carico: 13,8 kPa - Assorbimento elettrico: 2,7 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 2.246 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 64Kg |

STORE PA

| barriere d’aria a ricircolo aria ambiente | altezza di installazione massima 3,5 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria ambiente a vista con getto d’aria dall’alto verso il basso avente le seguenti caratteristiche: - mantello in lamiera d’acciaio zincata verniciata bianco RAL 9010, con pannello asportabile sul lato inferiore per permettere la completa accessibilità ai componenti interni della barriera a lama d’aria. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. - Elettroventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. - Diffusore lineare di mandata orientabile, per regolare il flusso dell’aria e griglie modulari di aspirazione, asportabili, in lamiera d’acciaio perforata con agganci a scomparsa e alloggiamento del filtro rigenerabile. - Staffe per l’installazione a parete e boccole filettate (M10) sul lato superiore per l’installazione a soffitto. Controlli e regolazioni: - Comando remoto a tre velocità dell’aria e cavo di collegamento da (6 m). Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1 metro - Modello: STORE PA 100 - Portata aria: 2.880 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 12 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 56/57/59 dB(A) - Assorbimento elettrico: 1,3 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.196 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 29Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri - Modello: STORE PA 150 - Portata aria: 4.020 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 12 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 53/57/60 dB(A) - Assorbimento elettrico: 1,8 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 1.746 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 43Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri - Modello: STORE PA 200 - Portata aria: 5.760 m³ - Velocità dell’aria di mandata: 12 m/s - Livello sonoro a 3 m di distanza: 58/59/61 dB(A) - Assorbimento elettrico: 2,7 A - Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz - Lunghezza 2.246 mm; profondità 377 mm; altezza 255 mm; peso 58Kg |