| STORE C2E barriere d’aria riscaldate con resistenze elettriche | altezza di installazione massima 3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria con batteria riscaldante elettrica per installazione sopra porta a vista Corpo macchina – di dimensioni contenute con griglie di aspirazione non visibili dal basso. Diffusore lineare di mandata orientabile. Pannello frontale incernierato all’unità totalmente apribile. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. Verniciato bianco RAL 9010. Gruppo ventilante - elettroventilatori tangenziali con pale a profilo alare ad alta prevalenza e bassa rumorosità -5 dB(A), accoppiati a motore monofase con protezione termica automatica. Batteria di riscaldamento - elettrica a bassa inerzia termica, completa di: termostati di sicurezza con riarmo dal comando remoto e ciclo di raffreddamento a fine esercizio. Installazione - staffe a parete e soffitto con boccole M6 regolabili in larghezza per facilitare e velocizzare il montaggio. Collegamenti elettrici ed idraulici sul lato superiore sinistro. Controllo termostatico Energy Saving per l’accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa o ambiente a scelta. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …). Regolazione a tre velocità dell’aria, funzione automatico/manuale delle resistenze elettriche, setpoint temperatura ambiente. Reset dei termostati di sicurezza dal comando remoto e cavo di collegamento plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex Download center Scarica i disegni CAD in formato .dwg | larghezza massima porta 1 metro Specifiche tecniche STORE C2E 100 Portata aria: 1.250 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 46/48/50 dB(A) Potenza termica: 4,9/9 kW (alternativa monofase da 1,5/3 kW o 2,25/4,5 kW) Assorbimento elettrico motore / totale: 0,7 A / 13,7 A Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz Lunghezza 1.133 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 19 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri Specifiche tecniche STORE C2E 150 Portata aria: 1.800 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 46/48/50 dB(A) Potenza termica: 6,5/12 kW (alternativa monofase da 3/6 kW o 4/8 kW) Assorbimento elettrico motore / totale: 0,9 A / 18,3 A Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz Lunghezza 1.665 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 27 Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri Specifiche tecniche STORE C2E 200 Portata aria: 2.500 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 47/49/51 dB(A) Potenza termica: 9,7/18 kW (alternativa monofase da 3/6 kW o 4,5/9 kW) Assorbimento elettrico motore / totale: 1,1 A / 27,2 A Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz Lunghezza 2.196 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 33 Kg |
|  | larghezza massima porta 2,5 metri Specifiche tecniche STORE C2E 250 Portata aria: 3.050 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/50/52 dB(A) Potenza termica: 11,3/21 kW Assorbimento elettrico motore / totale: 1,6 A / 32 A Alimentazione elettrica: 400V/3ph+N/50Hz Lunghezza 2.682 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 39 Kg |

| STORE C2W barriere d’aria riscaldate con batteria per acqua calda 82/71°C | altezza di installazione massima 3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria con batteria riscaldante ad acqua calda per installazione sopra porta a vista Corpo macchina – di dimensioni contenute con griglie di aspirazione non visibili dal basso. Diffusore lineare di mandata orientabile. Pannello frontale incernierato all’unità totalmente apribile. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. Verniciato bianco RAL 9010. Gruppo ventilante - elettroventilatori tangenziali con pale a profilo alare ad alta prevalenza e bassa rumorosità -5 dB(A), accoppiati a motore monofase con protezione termica automatica. Batteria di riscaldamento - scambiatore di calore per acqua calda in rame con alette in alluminio PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacchi superiori sinistri da ½”. Installazione - staffe a parete e soffitto con boccole M6 regolabili in larghezza per facilitare e velocizzare il montaggio. Collegamenti elettrici ed idraulici sul lato superiore sinistro. Controlli e regolazioni - controllo termostatico Energy Saving che regola la portata d’acqua allo scambiatore di calore in relazione alla temperatura dell’aria di ripresa o ambiente a scelta. Ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, …). Valvola a tre vie deviatrice di regolazione. Tre velocità dell’aria, regolazione temperatura automatica/manuale, setpoint temperatura ambiente e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1 metro Specifiche tecniche STORE C2W 100 Portata aria: 1.180 m³/h Velocità mandata aria: 8,5 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 46/48/50 dB(A) Potenza termica con acqua 82/71°C: 6 kW - perdite di carico: 3,2 kPa Assorbimento elettrico motore: 0,7 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 1.133 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 21 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri Specifiche tecniche STORE C2W 150 Portata aria: 1.700 m³/h Velocità mandata aria: 8,5 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 46/48/50 dB(A) Potenza termica con acqua 82/72°C: 9 kW - perdite di carico: 7,8 kPa Assorbimento elettrico motore: 0,9 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 1.665 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 30 Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri Specifiche tecniche STORE C2W 200 Portata aria: 2.360 m³/h Velocità mandata aria: 8,5 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 47/49/51 dB(A) Potenza termica con acqua 82/72°C: 12 kW - perdite di carico: 15,2 kPa Assorbimento elettrico motore: 1,1 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 2.196 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 37 Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri Specifiche tecniche STORE C2W 250 Portata aria: 2.880 m³/h Velocità mandata aria: 8,5 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/50/52 dB(A) Potenza termica con acqua 82/72°C: 15 kW - perdite di carico: 15,2 kPa Assorbimento elettrico motore: 1,6 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 2.682 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 40 Kg |

| STORE C2A barriere d’aria a ricircolo aria ambiente | altezza di installazione massima 3 metri |
| --- | --- |
| Descrizione | Specifiche tecniche |
| Barriera a lama d'aria a ricircolo aria ambiente per installazione sopra porta a vista Corpo macchina – di dimensioni contenute con griglie di aspirazione non visibili dal basso. Diffusore lineare di mandata orientabile. Pannello frontale incernierato all’unità totalmente apribile. Fianchi in ABS asportabili per il collegamento in serie delle unità. Verniciato bianco RAL 9010. Gruppo ventilante - elettroventilatori tangenziali con pale a profilo alare ad alta prevalenza e bassa rumorosità -5 dB(A), accoppiati a motore monofase con protezione termica automatica. Installazione - staffe a parete e soffitto con boccole M6 regolabili in larghezza per facilitare e velocizzare il montaggio. Collegamenti elettrici ed idraulici sul lato superiore sinistro. Controlli e regolazioni - comando remoto a tre velocità dell’aria. Marca : Proter Imex | larghezza massima porta 1 metro Specifiche tecniche STORE C2A 100 Portata aria: 1.250 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 46/48/50 dB(A) Assorbimento elettrico motore: 0,7 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 1.137 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 19 Kg |
|  | larghezza massima porta 1,5 metri Specifiche tecniche STORE C2A 150 Portata aria: 1.800 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 46/48/50 dB(A) Assorbimento elettrico motore: 0,9 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 1.669 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 25 Kg |
|  | larghezza massima porta 2 metri Specifiche tecniche STORE C2A 200 Portata aria: 2.500 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 47/49/51 dB(A) Assorbimento elettrico motore: 1,1 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 2.200 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 31 Kg |
|  | larghezza massima porta 2,5 metri Specifiche tecniche STORE C2A 250 Portata aria: 3.050 m³/h Velocità mandata aria: 9 m/s Livello sonoro a 3 m di distanza: 48/50/52 dB(A) Assorbimento elettrico motore: 1,6 A Alimentazione elettrica: 230V/1ph/50Hz Lunghezza 2.736 mm; profondità 394 mm; altezza 209 mm; peso 37 Kg |